## Slide 1
Fotovoltika od návrhu po realizáciu

## Slide 2: Základné postup pri návrhu a realizácií FVE
Audit zákazníka - spotreba elektrickej energie v domácnosti (aktuálna, budúca)
- výber optimálneho FV systému
- vhodné umiestnenie – panely, menič, batéria
Návrh a projekcia - návrh FV systému, výber kompatibilita zariadení
- projektová dokumentácia
- vyhotovenie rozvádzača AC / DC
Realizácia FVE - inštalácia panelov
- osadenie meniča, batérie, rozvádzač
Spustenie a zahájenie prevádzky

## Slide 3: Energetický audit zákazníka
analýza spotreby elektrickej energie v domácnosti - aktuálna, budúca
výber optimálneho FV systému na zníženie energetickej náročnosti a nákladov
vykonanie obhliadky a vytvorenie fotodokumentácie
nájdenie vhodného miesta pre inštaláciu panelov aby sme maximalizovali výrobu FVE
identifikovať priestor na umiestnenia meniča, batérií aby sme maximalizovali ich životnosť a zabezpečili plynulú prevádzku

## Slide 4: Vhodné umiestnenie Panely
strecha domu
altánky, prístrešky, fasády, carporty, ploty
miesta s minimálnym zatienením
* v prípade zlej orientácie a vysokého zatienenia je vhodné použiť optimizéry

## Slide 5: Vhodné umiestnenie Menič, batéria, rozvádzač
technická miestnosť
garáž
miesta s prevažne stálou teplotou a vlhkosťou
klimatizované rozvádzače s IP a racky
Zdroj: www.solaxpower.com

## Slide 6: Návrh a projekcia
fotovoltický systém
projektová dokumentácia
návrh a vyhotovenie rozvádzača AC / DC
Schéma FV systému
Panely
Ochrana DC
Menič
Rozvádzač
Batérie
Ističe, Odpojovacie relé, Ochrana siete, AC ochrana ...
Domový elektromer
HL. istič

## Slide 7: Návrh fotovoltického systém – ako nato
prestížny výrobcovia Solax, Fronius, SolarEdge majú vlastné dizajnové programy ktoré vám uľahčia návrh FV systému, pomôžu s výberom zariadení a ich kompatibilitou, taktiež vedia vypočítať orientačnú ročnú výrobu nehnuteľnosti v jednotlivých mesiacoch, úsporu nákladov na energiu a podobne.
v prípade výrobcov nosných konštrukcií ako je napríklad Varista je to podobné, tieto programy vypočítať presný počet jednotlivých položiek konštrukcie podľa rozloženia panelov, vypočítať potrebnú zaťaž, ako aj odporučiť typ konštrukcie pre poveternostnú zónu FVE.
profesionálne dizajnové programy

## Slide 8: Program výrobcu
Základné delenie
simulačný
kalkulačný

## Slide 9: Profesionálne dizajnové programy
Simulačný
3D animácia
zatienenie panelov
výpočet a parametre strát
tepelný diagram
široký databáza produktov
jednopólová schéma zapojenia
simulácie výroby
import súborov
Zdroj: ČFA

## Slide 10: Profesionálne dizajnové programy Import súborov z dronu alebo z Autocadu (Dwg)
Zdroj: ČFA

## Slide 11: Rozvádzač DC
rozvádzač s IP krytím
zvodiče prepätia
poistkové odpínače alebo stýkače
svorky, pripojovacie konektory MC4

## Slide 12: Rozvádzač AC
V prípade že sa rozhodnete pre vytvorenie vlastného FV rozvádzača, môžete využiť náš program Schrack Design ktorý vám pomôže s jeho návrhom.
rozvádzač s IP krytím
zvodič prepätia
modulárny stykač
sieťová ochrana
potrebné ističe
svorky

## Slide 13: Realizácia
ideálna orientácia - juh, juho – západ, vhodný je aj juho – východ
používanie certifikovaných nosných konštrukcií, UV stabilných chráničiek a žľabov (plastové, kovové) – nenechávajte vodiče, MC4 konektory voľne ležiace na streche
dodržiavanie Bodu S - vzdialenosť panelov od bleskozvodu
Inštalácia panelov – základné pravidlá

## Slide 14: Ako by to asi malo vyzerať
Zdroj: ČFA

## Slide 15: Bod S
S - vzdialenosť od bleskozvodu
ki = koeficient triedy LPS ( LPS - systém ochrany pred bleskom)
- LPS1= 0,08 - nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
- LPS2= 0,06 - školy, supermarkety
- LPS3= 0,04 - obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
- LPS4= 0,2 - objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia
km = faktor izolácie medzi bleskozvodom a FVE - v našom prípade je to vzduch km=1, betón, tehly, drevo = 0,5 (jednotka metre)
kc = počet zvodov (v bode) 1 = 1, 2 = 0.66, >2 = 0.44
l = vzdialenosť od uzemnenia najbližšieho zvodu, jednotka metre (pohyblivá zložka)

## Slide 16: Bod S - identifikujte chyby

## Slide 17: Možný scenár
Zdroj: ČFA

## Slide 18: Realizácia
inštalovať len schválené zariadia distribučnou spoločnosťou
je potrebné dodržať dostatočné rozostupy medzi zariadeniami
vždy postupovať podľa pokynov výrobcu
všetky vodiče musia byť vedené v žľaboch a chráničkách
rozvádzače DC a AC musia byť vyrobené a pripojené v súlade s požiadavkami distribučnej spoločnosti, platnými normami a schválené revíznym technikom.
Elektroinštalácia (meniča, batérií, rozvádzač)
Zdroj: facebook / solaxpowerglobal

## Slide 19: Ako by to nemalo vyzerať
Zdroj: facebook / Průsery FVE

## Slide 20
meniče, batérie
panely - nie o bleskozvody
rozvádzače AC / DC, a samozrejme nezabúdať na ochranné prvky - zvodiče prepätia
Pozor na uzemňovanie jednotlivých zariadení
Takto NIE !!!
Zdroj: facebook /Združenie elektrotechnikov, projektantov a revíznych technikov SR

## Slide 21
prihlásenie fotovoltickej elektrárne do 10,8 kW malý zdroj
- ZSE - cez e - Žiadosť
- SSE - cez e -Žiadosť
- VSE - elektronicky pro prihlásení do portálu eVse
vykonaná revízna kontrola
oživenie a zahájenie výroby
Spustenie a zahájenie prevádzky

## Slide 22
Fotovoltické balíčky
On Grid riešenie
Off Grid riešenie
Hybridné riešenie
Na mieru a pre všetky typy inštalácií

## Slide 23
Ďakujem vám za pozornosť

## Slide 24: Kontakt
Tel.: +421 918 462 955
E-Mail: i.janco@schrack.sk